31.10.2002року								46-ЦЗ

Про затвердження та введення в дію

“Інструкції енергодиспетчеру

залізниць України“

У зв'язку з приведенням нормативної документації у відповідність до умов роботи залізничного транспорту України та забезпечення безпечного виконання робіт в пристроях електропостачання

Н А К А З У Ю:

- Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2003 року “Інструкцію енергодиспетчеру залізниць України“ (далі - Інструкція), що додається.

- Начальнику Головного управління електрифікації та електропостачання (Малишко І. В.):

  - Визначити загальний тираж та передати Управлінню справами текст Інструкції для тиражування.

- Управлінню справами (Грущак І. М.)

  - В термін до 10 грудня 2002 року забезпечити тиражування Інструкції.

  - Забезпечити розсилку Інструкції в необхідній кількості на залізниці України.

- Начальникам залізниць України організувати вивчення Інструкції і перевірку знань причетними працівниками та забезпечити безумовне виконання вимог Інструкції.

- Контроль за виконанням даного наказу покладаю на начальника Головного управління електрифікації та електропостачання Малишко І.В.

Заступник Генерального директора       		          В. В. Корнієнко

Міністерство транспорту України

Державна адміністрація залізничного транспорту України

Головне управління електрифікації та електропостачання

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Укрзалізниці

від _____ 2002 р. № _____

# Інструкція

енергодиспетчеру залізниць України

Київ - 2002 р.

Передмова

| Розроблено |  | ВАТ „УКРНДІТРАНСПРОЕКТ” |
| --- | --- | --- |
| Внесено |  | Головним управлінням електрифікації та електропостачання Укрзалізниці |
| Затверджено та введено в дію |  | Наказом Укрзалізниці від “___” ________ 200__ р. № _________ |
| На заміну |  | “Инструкции энергодиспетчеру железных дорог“ ЦЭ/3329, яка затверджена МШС СРСР 14.05.1976 року |

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Енергодиспетчерська система призначена для цілодобового оперативного керування пристроями електропостачання залізниць України з метою:

забезпечення надійного постачання  електричною енергією електрорухомого складу (для руху поїздів з встановленними ваговими нормами, швидкостями, та інтервалами між поїздами при підтриманні потрібних розмірів руху),  пристроїв сигналізації, централізації та блокування (далі - СЦБ), зв'язку та обчислювальної техніки, інших споживачів залізничного транспорту у відповідності з визначеною Укрзалізницію категорією;

забезпечення керівництва відновлювальними роботами при порушеннях нормальної роботи пристроїв електропостачання, створення безпечних умов виконання робіт на пристроях електропостачання у відповідності з вимогами Правил технічної експлуатації залізниць України, Правил безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць та пристроїв електропостачання автоблокування, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

- Енергодиспетчер дистанції електропостачання залізниці під час чергування є одноособовим оперативним керівником з організації керування пристроями електропостачання залізниці. У оперативному підпорядкуванні енергодиспетчера знаходяться чергові районів контактної мережі, тягових підстанцій, районів електропостачання, персонал, який обслуговує пристрої електропостачання і виконує в них будівельні, монтажні, ремонтні, профілактичні, випробувальні та налагоджувальні роботи, а також чергові водії і машиністи моторно-рейкового та автотранспорту.

- Енергодиспетчери складають енергодиспетчерську групу, яка входить до постійного складу дистанції електропостачання, очолюється старшим енергодиспетчером та підпорядковується начальнику дистанції електропостачання або особі, яка його заміщує.

- Енергодиспетчер здійснює чергування на енергодиспетчерському пункті з застосуванням засобів зв'язку, телемеханіки, електронно-обчислювальних машин (далі – ЕОМ),  оперативно-технічної документації, визначеної у додатку А до цієї Інструкції.

- Енергодиспетчерський пункт, як правило, розміщується поблизу від приміщення поїзного диспетчера Дирекції залізничних перевезень (далі – поїзний диспетчер) і має з ним прямий зв'язок, або на дистанції електропостачання в залежності від місцевих умов.

- Старший енергодиспетчер, начальник дистанції електропостачання або його заступник, у випадках коли черговий енергодиспетчер невірно виконує управління пристроями електропостачання залізниці і його дії можуть викликати порушення електропостачання залізниці або загрозу безпеки руху поїздів та маневрової роботи, життю та здоров'ю людей, зобов'язані усунути від роботи енергодиспетчера на цей робочий день (зміну), передати чергування іншому енергодиспетчеру або старшому енергодиспетчеру та скасувати невірні накази та розпорядження з записом в оперативному журналі енергодиспетчера (далі - оперативний журнал). Повідомити начальника дистанції електропостачання про причини усунення від роботи енергодиспетчера та прийняті заходи.

- В оперативному підпорядкуванні енергодиспетчера знаходяться: чергові районів контактної мережі, тягових підстанцій, районів електропостачання, персонал, який обслуговує пристрої електропостачання і виконує в них будівельні, монтажні, ремонтні, профілактичні, випробувальні та налагоджувальні роботи, а також моторно-рейковий і автотранспорт.

- У оперативному супроводженні енергодиспетчера дистанції електропостачання знаходяться усі високовольтні та низьковольтні пристрої електропостачання, які призначені для забезпечення електричною енергією тяги поїздів, пристроїв СЦБ, зв'язку, обчислювальної техніки та інших нетягових  споживачів залізничного транспорту, а також аварійно-відновлювальні транспортні засоби дистанції електропостачання.

- Порядок взаємодії енергодиспетчера з диспетчерським персоналом енергосистеми та межі оперативного керівництва між ними встановлюються місцевою інструкцією, яка затверджується керівництвом енергосистеми та службою електропостачання залізниці.

- Порядок взаємодії енергодиспетчера з енергодиспетчерами сусідніх залізниць та межі оперативного обслуговування між ними встановлюються інструкцією, яка затверджується керівниками сусідніх залізниць.

- Порядок взаємодії енергодиспетчерів сусідніх дистанцій електропостачання та межі оперативного обслуговування між ними встановлюються місцевою інструкцією, яка затверджується керівниками дистанцій електропостачання.

- 1.9. На дільницях, які облаштовані автоблокуванням, диспетчерською централізацією та на усіх електрифікованих  дільницях енергодиспетчер повинен мати енергодиспетчерський зв'язок, а також прямий зв'язок з поїзними диспетчерами, суміжними енергодиспетчерськими колами, з диспетчерами районів електричних мереж енергосистем, залізничний телефонний зв'язок через АТС (з абонованим номером), зв'язок через місцеву АТС, радіозв'язок.

- 1.10. Енергодиспетчерський зв'язок повинен використовуватись лише для службових переговорів та з дозволу енергодиспетчера.

- 1.11. Категорично забороняється знаходження у диспетчерському  пункті осіб, які не мають безпосереднього відношення до роботи енергодиспетчера.

- 1.12. Енергодиспетчер відноситься до оперативного персоналу дистанції електропостачання.

- На посаду енергодиспетчера повинні призначатися особи, які мають вищу освіту або середньо-технічну освіту та практичний досвід з обслуговування пристроїв електропостачання не менше двох років. Енергодиспетчер повинен мати V кваліфікаційну групу з електробезпеки.

- На посаду старшого енергодиспетчера можуть призначатися особи, які мають вищу освіту та практичний досвід енергодиспетчера не менше одного  року.

- 1.13. Енергодиспетчер може бути призначеним до самостійної роботи (чергування) лише після ознайомлення на лінійних підрозділах дистанції електропостачання з персоналом, з пристроями електропостачання, аварійно-відновлювальними засобами, нормативними актами, оперативно-технічною документацією, схемами живлення та секціювання  контактної мережі, електропостачання пристроїв СЦБ, схемами тягових підстанцій, енергетики, перевірки знань відповідною комісією та стажування   на робочому місці терміном 12 змін в якості дублера енергодиспетчера.

- Якщо перерва у роботі перевищує три місяці, енергодиспетчер повинен пройти позачергову перевірку знань. Якщо перерва у роботі перевищує один рік - додатково пройти виробниче навчання на робочому місці.

- 1.14. Енергодиспетчер зобов'язаний  періодично за графіком виїжджати на лінійні підрозділи дистанції електропостачання для ознайомлення на місці з пристроями електропостачання, схемами живлення і секціювання  контактної мережі та електропостачання пристроїв СЦБ, схемами тягових підстанцій та енергетики, місцями розташування аварійно-відновлювальних засобів,  а також оперативним та ремонтним персоналом, який обслуговує пристрої.

- Енергодиспетчер повинен відвідати усі лінійні підрозділи дистанції електропостачання у межах свого диспетчерського кола не менше одного разу на рік, та відвідати усі лінійні підрозділи інших кіл енергодиспетчерського пункту дистанції електропостачання не менше одного разу на два роки.

- 1.15. Енергодиспетчер повинен уміти користуватися схемами та графіками, які вказані у додатку А, виконувати спрощені розрахунки струмів короткого замикання при вимушених схемах живлення, визначати припустимі  струми по фідерах підстанцій та визначати у залежності від профілю, ваги поїзда і припустимих швидкостей руху можливість пропуску поїздів на електротязі з опущеним струмоприймачем, а також користуватися спеціалізованими програмами ЕОМ.

- 1.16. Енергодиспетчер фіксує у добовій відомості виїзди аварійно-відновлювальних транспортних засобів, об'їзди та обходи пристроїв електропостачання керівниками дистанції електропостачання, начальниками лінійних підрозділів дистанції електропостачання ( або особами, що виконують їх обов'язки) з зазначенням часу та місця.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕРА

- Енергодиспетчер повинен знати:

- цю Інструкцію;

- “Правила техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки“;

- “Инструкцию по технике безопасности для электромонтеров контактной сети“;

- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів“ ;

- “Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих  лініях“;

- “Правила улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць“;

- “Інструкція з технічного обслуговування і ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення і секціювання електрифікованих залізниць“;

- “Правила устройства электроустановок“;

- “Инструкцию дежурному персоналу района контактной сети электрифицированных железных дорог“;

- “Инструкцию по оперативному обслуживанию тяговых подстанций электрифицированных железных дорог“;

- “Инструкцию дежурному района электрических сетей железных дорог“;

- “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей“;

- “Інструкцію про порядок відбудови пошкодженої контактної мережі електрифікованих залізниць“;

- “Інструкція з організації відбудовчих робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України“;

- “Інструкція з класифікації, розслідування, обліку та аналізу порушень нормальної роботи пристроїв електропостачання залізниць“;

- “Інструкція з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)“;

- “Інструкція із забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт на контактній мережі зі знімної вишки“;

- Наказ УЗ №2-Ц від 03.01.2001р.;

- Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті та метрополітенах України, яке затверджено наказом МТУ №196 від 22.03.2002р.

- Місцеві інструкції по господарству електропостачання, інструкції по взаємовідносинам з енергопостачальними організаціями, сусідніми дистанціями електропостачання та інші місцеві нормативні акти, які затверджені керівництвом залізниці, служби електропостачання залізниці, дирекції залізничних перевезень, дистанції електропостачання, а також нормативні акти, які перелічені в додатку А до цієї інструкції;

- “Правила технічної експлуатації залізниць України“;

- “Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України“;

- “Інструкцію з сигналізації на залізницях України“;

- “Інструкція з експлуатації та утримання спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України“.

2.2. Енергодиспетчер зобов'язаний:

2.2.1.Забезпечити нормальну роботу, організацію технічного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання у відповідності з вимогами Правил технічної експлуатації залізниць України та інших нормативних актів, працюючи у взаємодії з поїзними диспетчерами.

2.2.2. Приймати заявки на виконання робіт від керівника робіт або чергових лінійних підрозділів дистанції електропостачання. Давати заявки поїзному диспетчеру на роботи з технічного обслуговування та ремонту пристроїв електропостачання (додаток Г), пов'язані з рухом поїздів та повідомлення про закінчення робіт з записом у “Журналі диспетчерських розпоряджень” (форма ДУ-58).

2.2.3. Організовувати усунення порушень нормальної роботи пристроїв електропостачання.

2.2.4. Контролювати відповідність схем, які знаходяться у його розпорядженні, затвердженим схемам живлення та секціювання контактної мережі, підстанцій, ліній електропередач та інших пристроїв електропостачання. Відхилення від затверджених схем можливе лише у випадках виконання робіт при усуненні пошкоджень. Зміни у схемах живлення та секціювання пристроїв електропостачання оформлюються записом у добовій відомості по енергодиспетчерському пункту. При змінах на термін більше 12 годин (однієї зміни) сповістити про це керівництво дистанції електропостачання, старшого енергодиспетчера, енергодиспетчера служби електропостачання залізниці, а також працівників лінійних підрозділів дистанції електропостачання, яких це стосується.

2.2.5. Приймати заходи до забезпечення виконання планових робіт, та робіт на які надійшли заявки. При неможливості виконання робіт в зазначений у заявці час, своєчасно сповіщати про це керівника робіт.

2.2.6. Забезпечити найбільш повне використання “вікон”, які надаються для виконання робіт на контактній мережі, у пристроях електропостачання та для ремонту інших споруд на електрифікованих дільницях залізниці. Заздалегідь сповіщати керівників лінійних підрозділів дистанції електропостачання та керівників робіт про “вікна”, які надаються.

2.2.7. Давати дозвіл на роботи зі зняттям напруги, тільки після виконання необхідних перемикань, які забезпечують безумовну безпеку працюючих, а на контактній мережі електрифікованих дільниць – тільки після отримання згоди поїзного диспетчера та після закриття, при необхідності, відповідних колій станцій та перегонів для руху усіх поїздів або поїздів на електротязі.

2.2.8. Згідно з отриманими замовленнями працівників дистанції електропостачання на виконання непередбачуваних робіт по усуненню виявлених пошкоджень пристроїв електропостачання, які загрожують безпеці руху, подавати письмову заявку поїзному диспетчеру на видачу попередження з наступним повідомленням про це начальника дистанції електропостачання та начальника району контактної мережі. Контролювати видачу машиністам поїздів попереджень про проходження з особливою пильністю через дільниці, де виконуються роботи на контактній мережі з ізолюючих знімних вишок.

2.2.9. Давати вказівки про перемикання та зміну уставок захисту від струмів короткого  замикання (далі - с.к.з.) під час планових та довготермінових відключеннях пристроїв електропостачання відповідно до місцевої інструкції, яка затверджена начальником дистанції електропостачання.

2.2.10. Забезпечити нагляд черговим персоналом за показаннями вимірювальних приладів у випадках порушення нормальної роботи пристроїв електропостачання та при живленні за схемами, коли окремі дільниці контактної мережі або ліній живлення виявляються не захищеними від с.к.з.

2.2.11. Перевіряти на дільницях обертання з'єднаних поїздів, поїздів підвищеної ваги та довжини перед їх пропуском готовність пристроїв електропостачання до роботи у цих умовах, а також виконання заходів передбачених місцевою інструкцією з пропуску таких поїздів.

2.2.12. Видавати заборону черговому дирекції перевезень та поїзному диспетчеру на пропуск з'єднаних поїздів, поїздів підвищеної ваги та довжини за системою багатьох одиниць у випадку коли струми перевищують довгоприпустимі по умовам нагріву проводів контактної мережі.

2.2.13. При пропуску з'єднаних поїздів забороняти у зонах живлення плановий ремонт обладнання підстанцій, відключення постів секціювання та пунктів паралельного з'єднання. На дільницях обігу з'єднаних поїздів зазначені роботи можуть бути дозволені після попереднього узгодження з поїзним диспетчером.

2.2.14. Вести добову відомість роботи по енергодиспетчерському пункту, оформляти накази, повідомлення та заявки за встановленими формами (додатки Б, В, Г до цієї Інструкції).

2.2.15. Приймати заходи по наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, які трапились при роботах на пристроях електропостачання. Для звільнення потерпілого від дії електричного струму приймати заходи по зняттю напруги з пристроїв електропостачання. Для доставки осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, забезпечити їх перевезення у медичні заклади, використовуючи автомашини, автомоториси, дрезини та інші транспортні засоби дистанцій електропостачання або разом з поїзним диспетчером поїздом який проходить.

3. ВИКОНАННЯ ПЕРЕМИКАНЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ

НА ПРИСТРОЯХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

- Перемикання, пов'язані зі зміною схем зовнішнього електропостачання, схем живлення та секціювання контактної мережі та електропостачання пристроїв СЦБ, повинні оформлятися наказами з записом в оперативному журналі (форма ЕУ-82). Перелік перемикань за наказом з записом в оперативному журналі може бути поширений керівником дистанції електропостачання.

- Оперативні перемикання обладнання тягових підстанцій, яке знаходиться у оперативному управлінні диспетчера енергосистеми, виконуються за наказом енергодиспетчера, який узгоджується з диспетчером енергосистеми або за його вказівкою.

- В аварійних випадках (загроза безпеки людей, безпеки руху поїздів) або при відсутності  усіх видів зв'язку дозволяється відключення роз'єднувачів, вимикачів оперативним персоналом без наказу енергодиспетчера, але з наступним його повідомленням. Включення їх у всіх випадках повинно виконуватися за наказом енергодиспетчера.

- Енергодиспетчер при перемиканнях по телеуправлінню зобов'язан:

- завдання на перемикання записати до оперативного журналу;

- перевірити за покажчиками контрольних приладів положення вимикачів або роз'єднувачів;

- виконати перемикання  і переконатися у цьому за покажчиками контрольних приладів;

- зробити запис у оперативному  журналі про час перемикання;

3.5. Роботи у пристроях електропостачання виконуються:

3.5.1. За наказом енергодиспетчера (додаток Б до цієї Інструкції) з відображенням у оперативному журналі, з зазначенням номера наказу, прізвища керівника робіт, номера наряду, місця роботи (у тому випадку, коли енергодиспетчер виконує і контролює усі перемикання, необхідні для забезпечення безпечного виконання робіт);

3.5.2. З повідомленням (дозволом) енергодиспетчера про місце та характер робіт з записом у добовій відомості роботи по енергодиспетчерському пункті (форма ЕУ-89) (у всіх випадках за винятком зазначених у пункті 3.5.1 .).

3.6. При наявності автоматизованого робочого місця (АРМ) порядок підготовки місця роботи, тексти наказів, повідомлень, заборон та т. ін. повинні бути введені до електронно-обчислювальної машини (ЕОМ). Об'єм початкових даних для створення програмного забезпечення (схеми, технологічні карти та т.ін.) розробляється дистанцією електропостачання і затверджується керівництвом служби електропостачання залізниці. При цьому заповнення оперативної документації (оперативного журналу, добової відомості та ін.) проводиться тільки у випадку неможливості використання засобів АРМ.

- При використанні реєстраторів службових переговорів повний текст наказів та повідомлень має записує реєстратор, а номера наказів та повідомлень, час, прізвища осіб, що дають накази і від яких надходять повідомлення, повинні фіксуватися у оперативному журналі. Порядок використання реєстраторів службових переговорів, а також застосування підготовлених заздалегідь форм наказів, повідомлень та замовлень визначає начальник дистанції електропостачання.

- Накази на перемикання вимикачів, роз'єднувачів видавати окремо від наказу на виконання робіт.

- Номера наказів, повідомлень, заявок на виконання робіт та перемикання визначає енергодиспетчер та записує їх до оперативного журналу. Зміст наказів, повідомлень та  заявок повинен відповідати вимогам форм, які визначені у додатках Б, В до цієї Інструкції.

- Переданий енергодиспетчером наказ на перемикання вимикачів, роз'єднувачів або виконання робіт має бути дослівно повторений особою, яка його прийняла. Після переконання у вірності сприйняття наказу енергодиспетчер  затверджує його словом “Затверджую”, повідомляє наданий їм номер наказу, зазначає час затвердження та своє прізвище, після чого наказ набуває сили. При отриманні повідомлення про виконання перемикань або про закінчення робіт, енергодиспетчер має переконатися, чи відповідає воно наказу і лише після цього  надає номер повідомленню, повідомляє цей номер та час отримання повідомлення. Особа, яка дала повідомлення, повторює номер та час, отримані від енергодиспетчера. За  наявності АРМ енергодиспетчера усі операції з передачі та затвердження наказів, одержання повідомлень виконуються аналогічно, з записом до добової відомості ЕОМ АРМ та збереженням їх у електронному вигляді.

- При виконанні робіт пов'язаних  з відключенням контактної мережі або пристроїв СЦБ на залізничних станціях (далі - станції) або прилеглих перегонах за заявкою енергодиспетчера (додаток Г), зняття напруги та оформлення робіт   виконується:

- на дільницях, які не обладнанні диспетчерською централізацією, енергодиспетчер видає накази на зняття напруги і виконання робіт:

- на станційних коліях тільки після отримання повідомлення від керівника робіт про дозвіл чергового по станції з зазначенням часу робіт і оформленням запису керівником робіт та підписом ДСП в журналі ф. ДУ-46;

- на головних  та приймально-відправних коліях станції або перегоні тільки після отримання наказу (додаток Г) поїзного диспетчера із  зазначенням часу робіт і записом в “Журналі диспетчерських розпоряджень” ф. ДУ-58;

- на дільницях з диспетчерською централізацією (за відсутності чергових по станції) енергодиспетчер видає накази на зняття напруги і на виконання робіт лише після отримання наказу (додаток Г) від поїзного  диспетчера з зазначенням часу робіт і записом у журналі ф. ДУ-58.

- При виконанні робіт, пов'язаних  з відключенням основної або резервної лінії автоблокування, необхідно переконатися в існуванні попереднього узгодження цих робіт з дистанцією сигналізації та зв'язку, яке повинно оформлятися за день до виконання робіт. Перед видачею наказу на роботу перевірити наявність електропостачання (основного або резервного живлення) усіх точок, що живляться від лінії, яка відключається.

- При отриманні заявки на виконання робіт, та при видачі наказів на перемикання або виконання робіт на пристроях електропостачання, слід керуватися затвердженим начальником дистанції електропостачання переліком осіб, які мають право виконання оперативних перемикань та виконання робіт.

- Працівники інших служб залізниці мають право виконання перемикань у пристроях електропостачання, якщо їх включено до переліку осіб, який затверджено керівництвом дирекції залізничних перевезень або керівництвом цих служб.

4.ДІЇ ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕРА ПРИ ПОРУШЕННІ НОРМАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

- При отриманні повідомлення про порушення нормальної роботи пристроїв електропостачання енергодиспетчер з'ясовує місце, характер, обсяг та особливості пошкодження, вживає заходів щодо відключення  пошкодженої дільниці, видачі необхідних заборон або попереджень для руху поїздів, повідомляє керівництво дистанції електропостачання, організує збір, виїзд працівників та аварійно-відновлювальних транспортних засобів дистанції електропостачання, визначає черговість відновлення нормальної роботи пристроїв електропостачання.

- При пошкодженнях, які приводять до збоїв у русі поїздів, енергодиспетчер разом з поїзним диспетчером встановлює найбільш раціональний порядок їх пропуску. При необхідності поїзний диспетчер закриває для руху поїздів окремі перегони, станції або колії станції.

- У випадку пошкодження контактної мережі, коли можливий пропуск поїздів на електротязі з опущеними струмоприймачами або із зменшеною швидкістю, енергодиспетчер передає у встановленому порядку заявку на видачу попередження всім  поїздам на електротязі про необхідність опущення струмоприймачів або зменшення швидкості та дає вказівки працівникам району контактної  мережі про розміщення сигнальних знаків або сигналістів для подачі сигналів на опущення та піднімання струмоприймачів.

- В залежності від обсягу пошкодження пристроїв електропостачання енергодиспетчер спрямовує відновлювальні автомоториси, автодрезини чи автолетючки з бригадами або організує проїзд працівників попутними поїздами, дає поїзному диспетчеру заявку та слідкує за своєчасним відправленням аварійно-відновлювальних транспортних засобів дистанції електропостачання, а при необхідності - відновлювального поїзду. Якщо це необхідно, разом з черговим по дирекції залізничних перевезень повідомляє диспетчера дистанції сигналізації та зв'язку про необхідність організації телефонного зв'язку з місцем пошкодження для можливості зв'язку керівника відновлювальних робіт з поїзним диспетчером та енергодиспетчером.

- Енергодиспетчер постійно підтримує зв'язок з керівником відновлювальних робіт та вживає заходів щодо прискорення відновлювальних робіт, відкриттю руху поїздів. На вимогу керівника робіт енергодиспетчер спрямовує додаткові аварійно-відновлювальні транспортні засоби та бригади з інших підрозділів дистанції електропостачання, а при значних обсягах пошкодження дає заявку керівництву служби електропостачання залізниці для залучення до відновлювальних робіт працівників та техніки інших дистанцій електропостачання, при необхідності дає заявку черговому дирекції перевезень на залучення до робіт відновлювальних поїздів, а також на встановлення зв'язку з місцем робіт.

- При необхідності, за заявкою працівників дистанції електропостачання, для виконання непередбачуваних робіт по усуненню пошкоджень у пристроях електропостачання, які загрожують безпеці руху поїздів, енергодиспетчер видає письмові заявки поїзному диспетчеру про видачу попередження поїздам на опускання струмоприймачів, а також дає вказівки працівникам району контактної мережі на встановлення тимчасових попереджувальних знаків “Підготуватись до опущення струмоприймача”, “Опустити струмоприймач” та “Підняти струмоприймач” з наступним повідомлення про це начальника дистанції електропостачання.

- У випадку тимчасового відновлення пристроїв електропостачання (для руху поїздів з автономною тягою або для пропуску поїздів на електротязі з опущеними струмоприймачами чи зі зменшеною швидкістю) енергодиспетчер  приймає необхідні заходи по якнайшвидшому та повному їх відновленню для забезпечення заданих розмірів руху поїздів на електротязі.

- При усуненні пошкоджень пристроїв електропостачання енергодиспетчер має керуватися “Інструкцією про порядок відбудови пошкодженої контактної мережі електрифікованих залізниць”,  “Інструкцією з організації відбудовчих робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України” та оперативними планами дій обслуговуючого персоналу при пошкодженнях пристроїв електропостачання, які затверджені Дирекцією залізничних перевезень або керівництвом залізниці.

- По закінченню ремонтних чи відновлювальних робіт на пристроях електропостачання енергодиспетчер сповіщає поїзного диспетчера про зняття обмежень або заборон у пропуску поїздів, з записом у журналі наказів поїзного диспетчера або телефонограмою, яка реєструється.

- Енергодиспетчер реєструє усі випадки порушення нормальної роботи пристроїв електропостачання, пристроїв телемеханіки, енергодиспетчерського зв'язку з записом до добової відомості форми ЕУ-82 або у “Книзі оглядів та  пошкоджень” форми ЕУ-83 з зазначенням часу, причини, характеру та обсягів пошкодження, виклику та прибуття на місце аварійно-відновлювальних транспортних засобів та бригад, часу часткового та повного відновлення, а також затримки поїздів.

- Якщо існує реєстратор, енергодиспетчер виконує запис усіх оперативних переговорів, пов'язаних з усуненням пошкоджень. З дозволу поїзного диспетчера використовує поїзний радіозв'язок.

- У випадках пошкоджень та помилкової роботи телемеханіки, енергодиспетчерського зв'язку енергодиспетчер невідкладно повідомляє про це працівників дистанції сигналізації і зв'язку, а також керівництво дистанції електропостачання  для прийняття оперативних заходів по їх усуненню.

- Згідно з планом поїзної роботи та графіком руху поїздів енергодиспетчер має забезпечити оптимальне завантаження обладнання тягових підстанцій. У випадку відключення тягової підстанції, або зменшення її потужності, переводити навантаження на сусідні підстанції, а при перевантаженні тягових підстанцій та ліній живлення понад припустимих меж, разом з поїзним диспетчером встановити інтервали між поїздами на електротязі, про що обов'язково зробити запис в оперативному журналі.

- При сходах та зіткненнях рухомого складу, які не призвели до пошкодження контактної мережі та інших пристроїв електропостачання, енергодиспетчер надсилає на місце події працівників районів контактної мережі, районів електропостачання для забезпечення збереження справного стану контактної мережі та інших пристроїв електропостачання під час відновлювальних робіт, а при необхідності - для зняття напруги з пристроїв електропостачання, встановлення заземлень, освітлення місця роботи, забезпечення роботи вантажних кранів та іншої техніки відновлювальних поїздів.

- Про всі порушення нормальної роботи пристроїв електропостачання, які викликали затримки руху поїздів, енергодиспетчер негайно повідомляє чергового по дирекції перевезень, поїзного диспетчера, начальника дистанції електропостачання, осіб за переліком, який затверджено начальником дистанції електропостачання,  а також енергодиспетчера служби електропостачання залізниці.

- При отриманні повідомлення про раптове зниження або підвищення рівня напруги у контактній мережі, основної чи резервної лінії електропостачання пристроїв СЦБ, енергодиспетчер повинен негайно визначити причини, які викликали ці зміни, та прийняти заходи до відновлення нормального режиму електропостачання.

- При пошкодженнях живлячих ліній електропостачання (падіння повітряного переходу на контактну мережу, проводи автоблокування, повздовжнього електропостачання) та порушеннях нормального електропостачання зі сторони енергосистеми, які впливають на рух поїздів, енергодиспетчер повинен:

- негайно встановити зв'язок з диспетчером енергосистеми;

- прийняти заходи до виявлення місця та характеру пошкодження;

- узгодити з диспетчером енергосистеми та поїзним диспетчером план спільних дій по якнайшвидшому виконанню відновлювальних робіт та подачі напруги;

- залучити для  надання необхідної допомоги та виконання робіт працівників та аварійно-відновлювальні транспортні засоби дистанції електропостачання;

- надати заявку поїзному  диспетчеру, у випадку необхідності виїзду відновлювальної бригади енергосистеми залізницею, про видачу наказу черговим по станціях на посадку бригади до поїзду, що проходить, та на зупинку цього поїзду для висадки бригади;

- реєструвати усі випадки зняття напруги на стороні зовнішнього електропостачання, зниження або підвищення рівня напруги за межі припустимих для експлуатації цього об'єкту;

- надавати можливість оперативних переговорів працівникам енергосистеми по лініях зв'язку Укрзалізниці.

- У випадках аварійних відключень електропостачання контактної мережі, пристроїв СЦБ та неможливості відновлення електропостачання, енергодиспетчер повинен негайно сповістити про це поїзного диспетчера із зазначенням часу відключення та зареєструвати у оперативному журналі номер повідомлення та час. При аварійному відключенні основної та резервної ліній автоблокування та неможливості відновлення напруги хоча б у одній з них - він повинен сповістити диспетчера дистанції сигналізації та зв'язку.

- Енергодиспетчер повинен негайно надавати диспетчеру служби електропостачання залізниці інформацію про випадки травмування в господарстві електропостачання, транспортні події,  зміни в схемах зовнішнього електропостачання, стихійні лиха, сходи рухомого складу, пожежі.

Про інші пошкодження, про зміни у схемах електроживлення пристроїв СЦБ, про випадки транспортних подій та їх причини, про обсяги пошкоджень пристроїв електропостачання, про затримки руху поїздів, зриви передачі вагонів, обставини і причини несправності пристроїв електропостачання та прийняті оперативні заходи енергодиспетчер надає інформацію диспетчеру служби електропостачання.

Про порушення електропостачання з вини сторонніх залізничному транспорту організацій енергодиспетчер повідомляє керівництво цієї організації або її вищестоящої організації, з'ясувавши їх адресу, при навмисних діях сторонніх осіб – у міліцію.

- При отриманні повідомлення про наявність у поїзді  вагона з пошкодженою покрівлею, порушенні габариту вантажу, який перевозиться, та інших відомостей про загрозу пошкодження контактної мережі, повітряної лінії, енергодиспетчер повинен негайно сповістити про це поїзного диспетчера для прийняття заходів по зупинці поїзда, усуненню пошкоджень або відчеплені такого вагону.

- При одержанні повідомлення про настання складних метеорологічних умов (ожеледь, посилення вітру, різкий змін температури повітря, гроза, випадання мокрого снігу, автоколивання контактної підвіски) енергодиспетчер має діяти у відповідності з оперативним планом дирекції перевезень та дистанції електропостачання по забезпеченню безперебійного руху поїздів. Якщо це необхідно, разом з керівництвом дистанції електропостачання, начальниками районів контактної мережі, організувати позачергові обходи, об'їзди з оглядом пристроїв електропостачання.

5.ПРИЙОМ ТА ЗДАЧА ЧЕРГУВАННЯ

- Заступаючи на чергування енергодиспетчер повинен ознайомитися з записами у добовій відомості, з наказами та розпорядженнями, які надійшли за попередні зміни (за час його відсутності на чергуванні), із станом пристроїв електропостачання на час прийому чергування, беручи до уваги відступи від затверджених схем живлення та секціювання пристроїв електропостачання, з місцезнаходженням усіх аварійно-відновлювальних транспортних засобів та їх готовністю до роботи, роботами, які виконуються, з замовленнями на роботи у пристроях електропостачання, які знаходяться у оперативному управлінні та підпорядкуванні енергодиспетчеру, виданими попередженнями, станом контактної мережі та поїзною обстановкою на дільниці обслуговування.

- Енергодиспетчер, який здає чергування,  повинен повідомити енергодиспетчера, який заступає на чергування,  про стан пристроїв електропостачання, телемеханіки, наявності зв'язку з об'єктами та оперативним персоналом. Будь яке відхилення від затверджених схем живлення та секціювання пристроїв електропостачання, а також інші обставини, пов'язані з безпекою руху поїздів, надійністю роботи пристроїв електропостачання та безпекою робіт повинні бути відображені в оперативному журналі та у добовій відомості роботи по енергодиспетчерському пункту.

- Прийом та здача чергування мають бути відображені  підписом у оперативному журналі.  Енергодиспетчер, який заступає на чергування, повинен викликати до селектору усіх чергових районів контактної мережі, тягових підстанцій та районів електропостачання і оголосити циркулярний наказ про заступ на чергування. За доповідями чергових лінійних підрозділів ознайомитися із становищем на лінійних об'єктах, повідомити черговим точний час для звіряння годинників, інформувати про поїзну обстановку та план робіт. Енергодиспетчер заздалегідь перевіряє свій годинник за годинником точного часу.

- Не дозволяється прийом та здача чергування під час усунення пошкодження або під час виконання перемикань. Відхилення від цієї вимоги можливі лише з дозволу старшого енергодиспетчера або начальника дистанції електропостачання.

- ПРАВА ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕРА

- Енергодиспетчер має право:

- усувати від чергування оперативно підлеглих йому працівників у випадках передбачених у пункті 1.6. цієї  Інструкції;

- відміняти роботи, якщо буде виявлено їх непідготовленість або порушення правил безпечної і технічної експлуатації;

- вирішувати разом з поїзним диспетчером питання про зупинку поїздів для посадки, висадки бригад та перевезення технічних засобів, відправлення автомотрис, автодрезин, та інших аварійно-відновлювальних транспортних засобів, спеціального самохідного рухомого складу, відновлювальних поїздів для усунення пошкоджень та виконання ремонтних робіт  на пристроях електропостачання, при необхідності негайно знімати напругу з пристроїв електропостачання, передавати відповідні розпорядження про відключення пристроїв електропостачання з наступним оформленням наказів;

- давати вказівки персоналу району контактної мережі про перевірку контактної мережі, електропостачання пристроїв СЦБ, струмоприймачів рухомого складу;

- користуватися іншими видами зв'язку у випадку пошкодження енергодиспетчерського зв'язку;

- залучати до огляду місця пошкодження або для встановлення зв'язку з черговим персоналом тягових підстанцій, районів контактної мережі та районів електропостачання, а також для перемикання роз'єднувачів контактної мережі та ліній електропостачання пристроїв СЦБ, працівників інших служб, які отримали право на виконання перемикань відповідно з пунктом 3.14. цієї Інструкції.

- ОБОВ'ЯЗКИ СТАРШОГО ЕНЕРГОДИСПЕТРЕРА

- Старший енергодиспетчер зобов'язан:

- Керувати роботою змінних чергових енергодиспетчерів, складати графіки чергування і виїздів енергодиспетчерів на лінійні об'єкти енергодиспетчерського пункту та  контролювати їх виконання. При відсутності змінного енергодиспетчера забезпечити йому заміну або самому прийняти чергування.

- Узгоджувати з керівниками лінійних підрозділів графіки виконання робіт на тягових підстанціях, контактній мережі, лініях електропостачання та інших пристроях.

- Узгоджувати з дирекцією залізничних перевезень та енергодиспетчером служби електропостачання графіки надання “вікон“ для виконання ремонтних робіт на пристроях електропостачання.

- Забезпечувати енергодиспетчерський  пункт разом з технічним відділом дистанції електропостачання необхідною оперативно-технічною і нормативною документацією, схемами та інструкціями і своєчасно відображати у них виникаючі зміни.

- Після отримання повідомлення від начальника відповідного лінійного підрозділу дистанції електропостачання про зміни у схемах живлення та секціювання контактної мережі, ліній електропостачання пристроїв СЦБ та повздовжнього електропостачання, негайно відобразити їх у відповідній документації, проінструктувати усіх енергодиспетчерів, повідомити керівництво дистанції електропостачання та працівників лінійних підрозділів, яких це стосується. Достовірність схем живлення та секціювання контактної мережі, ліній електропостачання пристроїв СЦБ та повздовжнього електропостачання має бути підтверджена підписом старшого енергодиспетчера.

- Щорічно (за станом на 1 січня) звіряти оперативно-технічну документацію. Щомісячно перевіряти вірність ведення енергодиспетчерами добової відомості та оперативного журналу, проводити технічне навчання з енергодиспетчерами за планом, який затверджено керівником дистанції електропостачання, проти аварійні та  тренувальні заняття, особливо при підготовці до складних робіт.

- Інструктувати енергодиспетчерів  про порядок виконання перемикань, технології робіт та місцевих інструкцій з питань охорони праці і забезпечення безпеки руху поїздів. Аналізувати правильність дій енергодиспетчерів по забезпеченню безпечних умов виконання робіт, руху поїздів, в тому числі у складних метеорологічних умовах, та організації відновлювальних робіт.

- Забезпечувати разом з причетними до цього працівниками дистанції електропостачання та дистанції сигналізації і зв'язку перемикання електропостачання пристроїв СЦБ для перевірки переходу з основного живлення  на резервне та навпаки. Організовувати, якщо це необхідно, з причетними працівниками господарства перевезень перевірку стану електроосвітлення на станціях, переїздах, пасажирських платформах, сортувальних гірках і таке інше.

Додаток А

ОБОВ'ЯЗКОВА ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕРСЬКОМУ ПУНКТІ

- Перелік осіб, які мають право  видачі нарядів та розпоряджень на виконання робіт.

- Перелік осіб, які можуть бути призначені відповідальними керівниками, виконавцями робіт, спостерігачами при виконанні робіт за нарядами та розпорядженнями.

- Перелік осіб, які мають право виконання оперативних перемикань (враховуючи і працівників інших служб).

- Перелік осіб персоналу енергосистем та споживачів,  які мають право на ведення оперативних переговорів.

- Номери телефонів виклику швидкої допомоги, пожежної охорони, міліції. Порядок та номери телефонів виклику працівників для усунення пошкоджень. Номери телефонів та адреси адміністративно - технічного персоналу дистанції електропостачання, дирекції залізничних перевезень та управління залізниці,   а також перелік об'єктів, персонал яких уповноважений вести оперативні переговори.

- Справа. Правила та інструкції з безпечної експлуатації електроустановок, руху поїздів, технічного обслуговування пристроїв електропостачання, енергонадзору, енергоспоживання та спеціального самохідного рухомого складу.

- Справа. Накази та вказівки з питань охорони праці.

- Справа. Накази та вказівки з безпеки руху поїздів.

- Справа. Накази та вказівки з технічного обслуговування пристроїв електропостачання.

- Місцеві та посадові інструкції про порядок взаємодії та обслуговування пристроїв електропостачання.

- Положення по взаємодії енергодиспетчера з диспетчерським персоналом енергосистем та з енергодиспетчерами сусідніх енергодиспетчерських пунктів.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

- Дублікат журналу результатів перевірки ПТЕ та правил безпеки ПБ або витяг з журналу.

- Журнал проведення технічного навчання та протиаварійних тренувань.

- Оперативний журнал (форма ЕУ-82).

- Добова відомість роботи по енергодиспетчерському пункту (форма ЕУ-89).

- Графік руху поїздів.

- Інструкції (оперативні плани) про порядок дій експлуатаційного персоналу за складних метеорологічних  умов, з підготовки господарства електропостачання до роботи взимку, з підготовки пристроїв електропостачання до грозового сезону, про пошкодження пристроїв електропостачання і тимчасові зміни в затверджених схемах живлення та секціювання пристроїв електропостачання.

- Перелік та місця перетину контактної мережі та повітряних ліній електропостачання пристроїв СЦБ повітряними лініями інших власників. Порядок виконання відновлювальних робіт у місцях перетину контактної мережі та повітряних ліній електропостачання, узгоджений з організаціями - власниками ліній.

- Перелік місць підвищеної небезпеки та порядок виконання робіт у цих місцях.

- Перелік робіт, які виконуються за нарядами, розпорядженнями та у порядку поточної експлуатації.

- Перелік гнучких поперечин, роз'єднувачів, розрядників та інших засобів на яких можливе виконання робіт без зняття напруги з контактної мережі.

- Перелік місць (мости, високі насипи, тунелі,  скельні виїмки,  високі платформи та т. ін.) де роботи зі знімної ізольованої вишки виконуються із закриттям перегонів для руху поїздів.

- Перелік  дільниць, які підготовлені для пропуску електрорухомого складу з опущеними струмоприймачами.

- Повздовжній профіль дільниці, яка обслуговується, та дані про споживання струму на перегонах електрифікованих  дільниць.

- Схеми зовнішнього електропостачання тягових підстанцій, пунктів живлення, залізничних вузлів, станцій та інших об'єктів.

- Однолінійні та оперативні схеми  тягових та трансформаторних підстанцій, постів секціювання, пунктів групування та пунктів живлення.

- Схеми живлення та секціювання контактної мережі, електропостачання пристроїв СЦБ, повздовжнього електропостачання та нетягових споживачів із зазначенням автономних джерел резервного живлення, меж обслуговування.

- Схеми профілактичного підігріву та плавки ожеледі на проводах контактної мережі, лініях живлення, лініях електропостачання пристроїв СЦБ та повздовжнього електропостачання.

- Схеми розкладки проводів та розміщення перегінних точок енергодиспетчерського зв'язку.

- Таблиці уставок релейного захисту приєднань, вимикачів фідерів контактної мережі, тягових підстанцій, постів секціювання та пунктів  паралельного з'єднання.

- Перелік запасу матеріальних цінностей (матеріалів та обладнання), який не знижується, засобів боротьби із ожеледдю, включаючи розміщення установок МОГ, вібропантографів,  пневмобарабанів, аварійно-відновлювальних транспортних засобів на лінійних підрозділах із зазначенням їх типів та кількості. Схеми формування відновлювальних поїздів.

- Перелік дільниць контактної мережі та ВЛ де можливий вітер значної сили.

- Перелік негабаритних місць, відхилень від ПТЕ залізниць України.

- Акти розмежування балансової приналежності.

- Перелік місць підвищеної уваги де є підвищення однієї рейки на 30 мм і більше.

- Книга оглядів та пошкоджень (форма ЕУ-83).

- Плани контактної мережі та перегонів.

- Нормативні акти, місцеві інструкції, накази та вказівки дистанції електропостачання, дирекції залізничних перевезень, управління залізниці, а також МШС СРСР та Укрзалізниці, які використані у цій Інструкції.

- Технологічні карти на роботи по утриманню і ремонту пристроїв контактної мережі електрифікованих залізниць. Книга 1 та

Книга 2.

- Перелік працівників, на яких покладені функції відповідального ЕЧК (ЕЧС) при виконанні колійних робіт на електрифікованих залізничних лініях.

- Збірник нормативних документів Головного управління електрифікації та електропостачання з питань охорони праці.

Додаток Б

ФОРМА НАКАЗУ ПРО ПЕРЕМИКАННЯ РОЗ'ЄДНУВАЧІВ, ВИМИКАЧІВ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ
ПЕРЕМИКАННЬ

НАКАЗ №

Дата 			 Від кого

Кому

(вимкніть або увімкніть, почепіть плакати)

(найменування роз'єднувачів, вимикачів, станцій, підстанцій)

після чого

(вимкніть або увімкніть, почепіть плакати)

(найменування роз'єднувачів, вимикачів, станцій, підстанцій)

Прийняв

Затверджую  дата 				 год.		 хв.

Енергодиспетчер

Продовження додатку Б

ПОВІДОМЛЕННЯ

Дата 			 Від кого

Кому

За наказом №

1. Вимкнені секційні роз'єднувачі або вимикачі

(найменування роз'єднувачів, вимикачів, станцій, підстанцій)

(де почеплені плакати)

2. Увімкнені секційні роз'єднувачі або вимикачі

(найменування роз'єднувачів, вимикачів, станцій, підстанцій)

Передав

Прийняв

дата 				 год.		 хв.	  №_______

Додаток В

ФОРМА ЗАЯВКИ, НАКАЗУ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ КЕРІВНИКА РОБІТ ТА ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕРА НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

ЗАЯВКА

Дозвольте роботу 		 на

(дата)		     (контактній мережі, ПЛ, підстанції)

за нарядом № 	    за технологічною картою № _____

На протязі  _____________ год. ________ хв.

Керівник (виконавець)

Спостерігач

Склад бригади 								      осіб

(умови, категорія та точне місце роботи,

встановити заземлення – місце та кількість)

Для роботи прошу

(зазначити що вимкнути, увімкнути на підстанціях, контактній мережі,

ПЛ та зв'язаних з ними пристроях)

Видати заборону, попередження

(зазначити які)

Прийняв

Передав

дата 			 год.		 хв.	      №

Продовження додатку В

НАКАЗ №

Кому

Дозволяю до 	год. 		хв. виконувати роботу  на

_________

(контактній мережі, ВЛ, підстанції)

_________

(категорія та точне місце робіт)

Для роботи ________________________________________________________

(зазначити що вимкнено

__________

або увімкнуто на підстанціях, контактній мережі, ПЛ)

Видано заборони, попередження

(зазначити які)

Виконайте наступні заходи безпеки

(встановлення заземлень, шунтів, огороджень і т. ін.)

Прийняв

Затверджую 		 год.		 хв.

Дата ____________   Енергодиспетчер

Продовження додатку В

ПОВІДОМЛЕННЯ

Кому

Від кого

Роботу на

(на підстанціях, контактній мережі, ВЛ)

за наказом № 			 закінчено  у 		год.	 	хв.

Людей виведено і заземлення знято.

Передав

Прийняв

дата 			 год.		 хв.		 №

Додаток Г

ФОРМА ЗАЯВКИ, НАКАЗУ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

ЕНЕРГОДИСПЕТЧЕРА ТА ПОЇЗНОГО ДИСПЕТЧЕРА

НА ВИКОНАННЯ РОБІТ НА КОНТАКТНІЙ МЕРЕЖІ

ЗАЯВКА №

“        “ 			 20	 р.  		год.		 хв.

Для виконання робіт на контактній мережі за телеграмою

прошу надати дозвіл на зняття напруги з контактної мережі на

головній колії перегону

від стрілки, сигналу № 			 станції

до стрілки, сигналу № 			 станції

одночасно по 	 коліях та з'їздах №

станції 					 тривалістю

Для чого закрити для руху усіх поїздів (тільки ЕРС) усі вище зазначені

колії та з'їзди, з випуском для роботи автомоториси ЕЧК

що відправляється зі станції

на 			 гол. колії до 		 км. з поверненням, прибуттям

на станцію 						 у  		 год.		 хв.

ЕЧЦ

Продовження додатку Г

НАКАЗ №

“        “ 			 20	 р.  		год.		 хв.

ДСП 					 ЕЧЦ

Для виконання робіт за заявкою №				 дозволяю зняти

напругу з контактної мережі на 		головній колії перегону

від стрілки, сигналу № 			 станції

до стрілки, сигналу № 			 станції

одночасно на 	 коліях та з'їздам №

станції

з 		 год.			 хв. до  		 год.			 хв.

Для чого закриваються для руху усіх поїздів (тільки ЕРС) усі вище зазначені

колії та з'їзди, за винятком господарчого (відновлювального) поїзду №

що відправляється зі станції

на 			 гол. колії до 		 км. з поверненням, прибуттям

на станцію 						 у  		 год.		 хв.

Наказ затверджую  дата 			 год.		 хв.

ДНЦ

Продовження додатку Г

ПОВІДОМЛЕННЯ №

“        “ 			 20	 р.  		год.		 хв.

ДНЦ

Роботу на контактній мережі за наказом №			 закінчено.

Напругу до контактної мережі на 		головній колії перегону

та коліях, з'їздах

станції 								 подано.

Габарит к/мережі відносно ЕРС відновлено. Рух поїздів може бути відкрито.

ЕЧЦ

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

- “Правила техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки“, ЦЭ-4506 (затверджені МШС СРСР 20.02.1987р.).

- “Инструкцию по технике безопасности для электромонтеров контактной сети“, ЦЭ-4816 (затверджена МШС СРСР 06.06.1990р.).

- “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів“, ДНАОП 0.00-1.21-98 ( затверджені наказом Держнаглядохоронпраці №4 від 09.01.1998р.).

- “Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих  лініях“,  ДНАОП 5.1.11-1.48-00 (затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики №120 від 31.05.2000р.).

- “Правила улаштування та технічного обслуговування контактної мережі електрифікованих залізниць“, ЦШЕОТ-0005 (затверджені наказом Укрзалізниці №317-Ц від 19.12.1997р.).

- “Інструкція з технічного обслуговування і ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення і секціювання електрифікованих залізниць“, ЦШЕОТ-0013 (затверджена наказом Укрзалізниці №45-ЦЗ від 25.12.1998р.).

- “Правила устройства электроустановок“, ПУЭ ( М. Атомиздат 1985р.).

- “Инструкцию дежурному персоналу района контактной сети электрифицированных железных дорог“, ЦЭ-4664 (затверджена МШС СРСР 19.12.1998р.).

- “Инструкцию по оперативному обслуживанию тяговых подстанций электрифицированных железных дорог“, ЦЭ-4874 (затверджена МШС СРСР 18.11.1991р.).

- “Инструкцию дежурному района электрических сетей железных дорог“, ЦЭ-3548 (затверджена МШС СРСР 04.07.1978р.).

- “Інструкцію про порядок відбудови пошкодженої контактної мережі електрифікованих залізниць“, ЦЕ-0021 (затверджена наказом Укрзалізниці №587-Ц від 20.12.2000р.).

- “Інструкція з організації відбудовчих робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України“, ЦРБ-0021 (затверджена наказом Міністерства транспорту України № 258 від 27.04.2001р.).

- “Інструкція з класифікації, розслідування, обліку та аналізу порушень нормальної роботи пристроїв електропостачання залізниць“, ЦЕ-0001 ( затверджена наказом Укрзалізниці №06-Ц від 12.01.2001р.).

- “Інструкція з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ)“, ЦЕ-0002 (затверджена наказом Укрзалізниці №169-Ц від 26.03.2001р.).

- “Інструкція із забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні робіт на контактній мережі зі знімної вишки“, ЦЕ-0022 (затверджена наказом Укрзалізниці №588-Ц від 20.12.2000р.).

- “Правила технічної експлуатації залізниць України“ (затверджені наказом Міністерства транспорту України №411 від 20.12.1996р. із змінами та доповненнями випуску 2002р.).

- “Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України“, ЦД-0001 (затверджена наказом Міністерства транспорту України №260 від 08.07.1995р.).

- “Інструкцію з сигналізації на залізницях України“, ЦШ-0001 (затверджена наказом Міністерства транспорту України №259 від 08.07.1995р.).

- “Інструкція з експлуатації та утримання спеціального самохідного рухомого складу на залізницях України“, ЦРБ-0027 (затверджена наказом Укрзалізниці № 719-Ц від 24.12.2001р.).

ЗМІСТ

- Загальні положення..................................................................      3

- Обов'язки енергодиспетчера....................................................      7

- Виконання перемикань та оформлення робіт

на пристроях електропостачання............................................     11

- Дії енергодиспетчера при порушенні нормальної

роботи пристроїв електропостачання.....................................    14

- Прийом та здача чергування....................................................    19

- Права енергодиспетчера...........................................................    20

- Обов'язки старшого енергодиспетчера...................................    21

Обов'язкова оперативно-технічна документація на

енергодиспетчерському пункті (ДОДАТОК А)...............................   23

Форма наказу про перемикання роз'єднувачів, вимикачів

та повідомлення про виконання перемикань (ДОДАТОК Б).........   27

Форма заявки, наказу та повідомлення керівника робіт

та енергодиспетчера на виконання робіт (ДОДАТОК В)...............   29

Форма заявки, наказу та повідомлення енергодиспетчера та

поїзного диспетчера на виконання робіт на контактній мережі

(ДОДАТОК Г)....................................................................................    32

Нормативні посилання......................................................................    35